## Slide 1
Case | H2S Detector at Plant Boundary | H2S Detector inside Plant Site | DCS Function
1 |  | 4 ppm x 2 Locations | Production-In-Charge (designate) will decide to resume H2S feed and solution feed.
2 |  | 10 ppm x 2 Locations | (1) 106H2S feed stop, solution feed stop ② Inform Production-In-Charge (designate) ※Immediate measure. In the future, system will stop automatically.
3 | 0.2ppm x 1 Location |  | Production-In-Charge (designate) will decide to resume H2S feed and solution feed.
4 | 0.5ppm x 1 Location |  | ① H2S supply stop、solution supply stop ② Inform Production-In-Charge (designate) ※Immediate measure. In the future, system will stop automatically.

## Slide 2: ガス臭気発生事態について
4. 対策
  環境モニターを用いた操業停止条件、上司への報告基準の見直し
  現場（異常に気付いた者）
  → 生産課課員（フィールドオペレータまたはDCSオペレータ）
  → 日本人（操作指揮者(含代理者)）
  → 日本人（運転代理者(含代理者)） →工場長、関係部門（EMO、Admin、Safetyなど）
ケース | 工場境界の 検出器 | 工場内の 検出器 | 対応
1 | 0.5ppm (1ヶ所) |  | ① H2S供給停止、液払出し停止 ② 運転指揮者（または代理者）へ連絡 ※当面の対応。将来的には自動的に停止するシステムとする
 | 0.2ppm (1ヶ所) |  | 運転指揮者（または代理者）の判断により H2S供給、液払出し停止を停止
2 |  | 10 ppm (2ヶ所) | ① H2S供給停止、液払出し停止 ② 運転指揮者（または代理者）へ連絡 ※当面の対応。将来的には自動的に停止するシステムとする
 |  | 4 ppm (2ヶ所) | 運転指揮者（または代理者）の判断により H2S供給、液払出し停止を停止

## Slide 3: ガス臭気発生事態について
4. 対策
  工場停止方法の明確化
    プロセスBのDCSオペレータがH2S（またはNaHS）供給を停止する（ESD操作）
    プロセスBのDCSオペレータがバレンリカー払出しを停止する（DCS操作）
    停止後の事態処理（運転指揮者または代理者指示の下、発生臭気原因を特定し、対応する）
  MS操業方法の見直し
  MS反応条件 ： 70～80℃、 200ｰ300kPaG（ 106VE04 ）、H2Sガス(当量×1.5倍)
  H2S分解条件 ： pH1.5~2.0, F-NTRLスラリー添加（10m3/Hr以上）、ブロワー運転
  H2S曝気条件 ： -75~-85 KPaG
  スクラバー条件 ： 循環NaOH流量、pH（実測13.2以上）
  その他 ： De-Zn, MS関係のESDトリガースイッチが全てONであること
  ※）補修などでバイパスする必要がある場合は、運転指揮者
  あるいは代理者の了解を得る